	Załącznik nr 1 do SIWZ
[image: image1.bmp][image: image2.bmp] 





	SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
INSTALACJE ELEKTRYCZNE



	Obiekt:
	Budynek Hospicjum


	Adres:
	75-950 Koszalin ul. Słoneczna 15


	Inwestor:
	UMWZ Biuro Nieruchomości 

Województwa Zachodniopomorskiego


	Adres Inwestora
	70-421 Szczecin
ul. Piłsudskiego 40-42



	Opracował
	mgr inż. Wojciech Tadeusz Smuk

	Koszalin dnia:



	
	Pieczątka i podpis


                                                Spis treści
22.
Spis zawartości


33.
Dane wyjściowe


33.1.
Przedmiot opracowania


33.2.
Adres inwestycji


33.3.
Zamawiający/Inwestor


33.4.
Podstawa opracowania


44.
Specyfikacja Techniczna


44.1.
Zakres Specyfikacji Technicznej


44.1.1.
Zakres robót objętych ST


44.2.
Ogólne wymagania dotyczące Robót


44.3.
Materiały


44.3.1.
Ogólne wymagania dotyczące materiałów


54.3.2.
Odbiór materiałów na budowie


54.4.
Sprzęt


54.5.
Transport


54.6.
Wykonanie robót


54.6.1.
Trasowanie – przygotowanie tras kablowych


54.6.2.
Przejścia przez ściany i stropy


54.6.3.
Instalowanie osprzętu


64.6.4.
Układanie kabli i przewodów


64.6.5.
Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów


64.6.6.
Instalacje wyrównawcze


64.6.7.
Ochrona przepięciowa


64.6.8.
Ochrona przeciwporażeniowa


64.7.
Kontrola jakości robót


74.8.
Obmiar robót


74.9.
Odbiór robót


85.
Normy i przepisy związane




1. Dane wyjściowe

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w zakresie instalacji elektrycznej dla zadania: demontaż starej instalacji elektrycznej i wykonanie nowej w budynku szpitalnym w Koszalinie przy ul. Słonecznej 15. 
1.1.      Adres inwestycji

Budynek szpitalny
ul. Słoneczna 15
75-950 Koszalin
Zamawiający/Inwestor
UMWZ Biuro Nieruchomości 

Województwa Zachodniopomorskiego
ul. Piłsudzkiego 40-42
70-421  Szczecin
Podstawa opracowania

-
Zlecenie Inwestora

-
PBUE Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych

-
Katalogi producentów urządzeń i aparatury 

-
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych tom V. Instalacje Elektryczne

-
Właściwe normy, przepisy rozporządzenia

2. Specyfikacja Techniczna

Zakres Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest przeznaczona do stosowania jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji Robót Budowlanych-Instalacje Elektryczne.

2.1.1. Zakres robót objętych ST

W zakres podstawowych robót objętych specyfikacją techniczną wchodzą:
–
montaż rozdzielnicy głównej
–
montaż rozdzielnic piętrowych 

–
montaż opraw oświetleniowych

–
montaż gniazd wtykowych
–
trasowanie linii kablowych w pionie i w poziomie,

–
ułożenie przewodów i kabli,
–
przedzwonienie i oznaczenie wszystkich żył przewodów i kabli, zarobienie i podłączenie pod złączki listw zaciskowych

–
sprawdzenie stanu izolacji przewodów i kabli przed ostatecznym połączeniem,

–
przeprowadzenie prób funkcjonalnych pojedynczych obwodów sterowania „na sucho”  bez podawania napięcia roboczego na urządzenia,

–
przeprowadzenie prób technologicznych z udziałem innych branż.
Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z art.§ 22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

Materiały
2.1.2.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do czynników zewnętrznych i wewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a także dokładnie odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej instalacji. Stosowane materiały i urządzenia winny być zgodne z zestawieniem materiałów w dokumentacji technicznej i winny posiadać odpowiednie certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie i deklaracje zgodności.

Wykonawca może zastosować materiały inne niż w projekcie, na warunkach określonych w SIWZ, jednakże proponowane materiały zamienne, pod względem technicznym, muszą być równoważne materiałom  i urządzeniom zaprojektowanym.

W przypadku specyficznych, zamiennych rozwiązań technicznych, wykonawca  dostarczy opinię porównawczą proponowanego rozwiązania projektowego, podpisaną przez rzeczoznawców budowlanych.

Wykaz materiałów przestawiony w dokumentacji technicznej, stanowi integralną  część niniejszej specyfikacji.

2.1.3. Odbiór materiałów na budowie

Materiały wg wykazu należy dostarczyć na plac budowy ze świadectwem jakości, atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny zewnętrzne, a materiały z defektami wymienić.

Materiały i urządzenia przechowywać w zamykanych magazynach/pomieszczeniach udostępnionych przez inwestora, co jest warunkiem koniecznym zachowania gwarancji wyrobów, urządzeń i aparatury.

 Sprzęt 

Wykonawca przystępując do wykonania instalacji elektrycznych winien  wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantującego właściwą jakość robót.:

-
młot udarowy elektryczny

-
wiertnica do przewiertów pionowych w stropie i w ścianach  o średnicy do120mm

-
radiotelefony do komunikowania się przy przedzwanianiu żył kabli i przewodów,

-
mierniki do standardowych pomiarów elektrycznych, mierniki izolacji, skuteczności zerowania(samoczynne szybkie wyłączenie), woltomierze, amperomierze cęgowe  małych zakresów, mierniki do testowania wyłączników różnicowo prądowych  oraz do mierzenia wielkości rezystywności uziemień i GSU/LSU,

Transport

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazać się możliwością

korzystania z następujących środków transportu;

- samochód dostawczy
Przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone  przed ich przemieszczaniem lub uszkodzeniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.
Wykonanie robót

2.1.4. Trasowanie – przygotowanie tras kablowych

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami. W przypadku tras równoległych do innych instalacji np. wodnej zachować odległość ~ 20cm, a dodatkowo wykonać połączenia wyrównawcze. Trasy winny przebiegać w liniach poziomych i pionowych.

Podstawowe rozprowadzenie linii kablowych z rozdzielnicy głównej należy wykonać w poziomie około 30 cm poniżej sufitu, pod stropem lub na ścianie w zależności od konkretnej sytuacji. Zejścia do gniazd wtykowych i łączników p/t wykonać z zachowaniem pionu i odległości 20cm do innych instalacji wodnych.

2.1.5. Przejścia przez ściany i stropy

Wszystkie przejścia instalacji elektrycznych przez ściany i stropy muszą być chronione przed uszkodzeniami. Przejścia te należy wykonywać w rurach ochronnych.

2.1.6. Instalowanie osprzętu

Rozdzielnicę główną RG montować (prefabrykat) na wysokości około 0,4m od poziomu podłogi do dolnej krawędzi rozdzielnicy w miejscu wskazanym. Rozdzielnice piętrowe montować jako wnękowe na wysokości około 1,0m do dolnej krawędzi rozdzielnicy w miejscach wskazanych. Gniazda wtykowe montować na wysokości około 0,6m od poziomu podłogi, zgodnie z wytycznymi Inwestora. W pomieszczeniach łazienek i kuchni stosować osprzęt szczelny IP44.  Łączniki instalacji oświetleniowej i przyciski montować na wysokości około 1,2-1,4m. Oprawy oświetleniowe montować zgodnie z wytycznymi w miejscach wskazanych przez Inwestora.

2.1.7. Układanie kabli i przewodów

Kable i przewody należy układać na ścianach pod tynkiem w liniach prostych, luźno. bez naprężeń i uszkodzeń izolacji. Obwody instalacji elektrycznej wyprowadzić z rozdzielnicy głównej RG bez zapętleń i nieuzasadnionych krzyżowań.

2.1.8. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów

Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Na końcach przewodów giętkich stosować końcówki tulejkowe lub oczkowe w zależności od  typu zacisku, do którego mają być połączone. Skręcenia i oczka są wykluczone. Stosować podkładki sprężynowe i normalne, zapewniające właściwy docisk i przepływ prądu. Styki zabezpieczyć przed korozją wazeliną techniczną.

2.1.9. Instalacje wyrównawcze 

 Połączenia wyrównawcze z szyną PE wykonać przewodem ochronnym zgodnie z wytycznymi podanymi w Inwestora. Wszystkie masy metalowe w obiekcie połączyć gwiaździście z szyną PE. Zachować ciągłość galwaniczną połączeń i prawidłowe podłączenia pod zaciski.  Przewód PE oznaczyć kolorem żółto zielonym (paski). Wykonać uziemienie szyny PE, Ruz  < od 10Ω. Uziemienia i połączenia wyrównawcze wykonać zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie technicznym do projektu instalacji elektrycznej.
2.1.10. Ochrona przepięciowa

Ochronę przeciwprzepięciową należy wykonać zgodnie z zaleceniami Inwestora. 

Zestaw odgromników klasy B+C należy zabudować w rozdzielnicy głównej RG-PIWNICA. Dodatkowo należy montować w rozdzielnicach piętrowych ograniczniki przepięć klasy C 
np. typu SPC-S-20/280/4 prod. Moeller o wartości szczytowej prądu udarowego 15kA 
i poziomie ochrony <=1,4kV. 

Jako trzeci stopień ochrony dla urządzeń elektronicznych i niektórych elektrycznych należy instalować indywidualnie (blisko chronionego urządzenia ograniczniki przepięć klasy D 
np. typu VDK-280ES, 5kA/1,4kV) do montażu w puszkach podtynkowych.

Przy montażu zachować zalecenia i wytyczne producenta.

2.1.11. Ochrona przeciwporażeniowa

Niniejszy projekt przewiduje jako ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym - samoczynne wyłączenie zasilania, a dodatkowo jako wzmocnienie ochrony wyłączniki różnicowo-prądowe, które po zakończeniu prac montażowych muszą być przebadane w pełnym zakresie. 

Należy zachować ciągłość/przewodność galwaniczną przewodu ochronnego PE.
Kontrola jakości robót

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w zakresie;

-
zgodności z dokumentacją i obowiązującymi przepisami

-
poprawności oznaczeń,

-
kompletności wyposażenia

-
poprawności montażu przy braku widocznych uszkodzeń i błędów

-
należytego stanu izolacji kabli i przewodów oraz urządzeń potwierdzonego protokołami pomiarowymi

-
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, potwierdzonej protokołami pomiarowymi,

-
pomyślnego zakończenia prób funkcjonalnych obwodów i układów potwierdzonych protokołami z wykonania prób.

Wszystkie pomiary i próby mogą wykonywać jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia SEP do 1kV. Zgodność wykonania z projektem i przepisami potwierdzić mogą jedynie osoby posiadające uprawnienia budowlane w zakresie dozoru prac instalacyjnych.

Obmiar robót 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu Robót oraz na podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty umowne oraz dodatkowe i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie w trakcie trwania robót pomiędzy wykonawcą a inspektorem nadzoru. Jednostki obmiarowe powinny być zgodne z jednostkami przedmiarowymi w kosztorysie inwestorskim, a ceny zgodne z kosztorysem ofertowym wykonawcy.

Odbiór robót

Przyjęcia robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 ustawy „Prawo Budowlane”.

Przyjęcie robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku poszczególnych prób i pomiarów jak również wykonania prac zgodnie z dokumentacją wykonawczą, a także obowiązującymi normami i przepisami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać :
- kompletną dokumentację powykonawczą, uaktualnioną o wprowadzone zmiany ( min 1 egz.)

- protokoły prób funkcjonalnych, protokoły badań i pomiarów ( min. 2 egz.)

- instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji ( min.2 egz.)

Roboty winny być wykonane zgodnie z regułami sztuki budowlanej, aktualną wiedzą techniczną oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych Tom V. Instalacje Elektryczne,
- PN 91 – 05009 –  Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

- PN 76 – 05125 – Elektroenergetyczne  i sygnalizacyjne linie kablowe

- PN-ICE 60364-4-4-41 – Ochrona przeciwporażeniowa

- PN-ICE 60364-5-5-54  –  Uziemienia i przewody ochronne

- PN-ICE 60364-5-51 – Dobór wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.

- PN-87/E-05110 –  Rozdzielnice i złącza kablowe

- IEC 439-3  – Rozdzielnice niskiego napięcia  

- PN-EN 12464-1:2004  –  Światło i oświetlenie 
3. Normy i przepisy związane

	PN-76/E-05125
	Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

	PN-ICE 60364-4-4-43:1999
	Ochrona przed prądem przetężeniowym

	PN-ICE 60364-4-473:1999
	Środki ochrony przed prądem przetężeniowym

	PN-ICE 60364-5-51:2000
	Dobór wyposażenia elektrycznego.  Postanowienia wspólne

	PN-ICE 60364-4-4-41:2000
	Ochrona przeciwporażeniowa

	PN-ICE 60364-5-54:1999
	Uziemienie i przewody ochronne

	PN-E-05032
	Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

	PN-ICE 60364-4-443:1999
	Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

	PN-76/E-90301 
	Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce poliwinitowej na nap. znamionowe 0,6/1kV 

	PN-87/E-05110 
	Rozdzielnice i złącza kablowe

	PN-68/B-06050 
	Roboty ziemne budowlane Przepisy budowy urządzeń elektrycznych Wyd. IV z 1997r.

	PN-E-90410:1994 
	Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego  na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania.

	PN-E-90411:1994 
	Kable elektroenergetyczne jednożyłowe na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV.

	PN-93/E-90401 
	Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe nie przekraczające 0,6/1 kV.

	PN-90/E-06401/04 
	Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe o napięciu powyżej 0,6/1 kV.

	PN-90/E-06401/03 
	Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Mufy przelotowe o napięciu nie przekraczającym 0,6/1 kV.

	PN-93/E-90403 
	Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 6/6 kV. Kable sygnalizacyjne na napięcie znamionowe nie przekraczające 0,6/1 kV.

	PN-87/E-90056 
	Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe.

	PN-80/H-74219 
	Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco przewodowe ogólnego zastosowania.

	PN-IEC 61024
	Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

	PN-IEC 61312
	Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym

	PN-IEC 60364
	Norma wieloarkuszowa. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

	PN-EN 50102
	Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urządzeń elektrycznych.

	PN-EN 60529
	Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy.

	IEC 439-3
	Rozdzielnice niskiego napięcia.

	IEC439-1
	Rozdzielnice kombinowane 

	PN-EN12464-1:2004
	Światło i oświetlenie

	DzU Nr 75/2002 poz.690
	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn, 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

	DzU Nr 89/1994 poz.414
	Ustawa „Prawo Budowlane” z późniejszymi zmianami

	DzU Nr 10/1995 poz. 189
	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych.

	
	


mgr inż. budownictwa lądowego


Wojciech Tadeusz Smuk


75-644 Koszalin ul. Pancerniaków 3


tel. 094 346 36 01; 094 340 34 74 kom. 0609 420 957 ; wtsmuk@wp.pl








PAGE  
9

