Załącznik nr 1 do SIWZ
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH

OBIEKT:
Szpital Psychiatryczny                                                              

ROBOTY:  
Wymiana pokrycia dachowego i stolarki okiennej                            

                  
 drewnianej na stolarkę okienną z PCV

ADRES:
Koszalin ul. Słoneczna 15

INWESTOR:
Urząd Marszałkowski Woj. Zachodniopomorskiego                      

                              70- 540 Szczecin ul. Korsarzy 34

WYKONAŁ:
tech. budowl. - Janusz Dziurda 

KOSZALIN:
07/2007

OGÓLNA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólnego przedsięwzięcia
Wymiana istniejącego pokrycia dachowego budynku z dachówki, na pokrycie z dachówki ceramicznej wraz z wymianą istniejących obróbek blacharskich na obróbki z blachy ocynkowanej laminowanej wraz z wymianą istniejących rynien i rur spustowych z blachy cynk, na rynny i rury ocynkowane oraz przemurowanie kominów ponad dachem z cegły klinkierowej. 
Wymiana istniejących okien drewnianych na okna zespolone z PCV wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, z zachowaniem wymiarów podziału architektonicznego budynku. Kolor profili wg palety RAL 9010. Szklenie szybą zespoloną 6x14x6, współczynnik przenikania ciepła kmax = 1,1 W/m2 K. Przenikalność termiczna dla całego okna kmax = 2,3 W/m2 K. 
1.2  Zamawiający:
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie ul. Korsarzy 34.
1.3 Charakterystyka przedsięwzięcia:
Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku Szpitala Psychiatrycznego w Koszalinie wraz z wymianą stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną z PCV. Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Słonecznej 15 w Koszalinie. Budynek Szpitala Psychiatrycznego jest to budynek piętrowy, podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym, z dwuspadowym dachem.                                        
W ramach przewidywanych prac realizacyjnych dachu budynku Szpitala Psychiatrycznego, wykonana zostanie wymiana pokrycia dachowego dachu budynku z dachówki na dachówkę ceramiczną wraz z wymianą istniejących obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej na obróbki z blachy ocynkowanej laminowanej, wymianą rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej na rynny i rury z blachy ocynkowanej oraz przemurowanie istniejących kominów z cegły klinkierowej ponad dachem. 
W ramach przewidywanych prac realizacyjnych wykonana zostanie wymiana stolarki okiennej. Okna drewniane zostaną wymienione na okna zespolone PCV wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w elewacji budynku. Parapety zewnętrzne wymienione zostaną na stalowe z blachy powlekanej. Parapety wewnętrzne wymienione zostaną na parapety drewniane z płyty MDF.
1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do realizacji.
1.4.1 Spis szczegółowych specyfikacji technicznych:
· Kod 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych (obróbki blacharskie),
· Kod 45261910-6 Wykonanie pokryć dachowych,

· Kod 45261320-3 Instalowanie rynien i rur spustowych.

· Kod 45421125-6 Instalowanie okien z tworzyw sztucznych,

· Kod 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych (obróbki blacharskie).

Roboty nie mające odzwierciedlenia w załączonych szczegółowych specyfikacjach technicznych należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót i normami.

1.4.2 Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji:
· Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,,
· Kosztorys inwestorski remontu obiektu budynku administracyjnego.
1.4.3 Zgodność robót z dokumentacją techniczną
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność ze specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień, wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.

1.5 Definicje i skróty
OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
PZJ - Program Zapewnienia Jakości
2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót 







Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.               

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy
Teren budowy - Koszalin, ul. Słoneczna 15.
2.2.2 Przekazanie terenu budowy
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy.
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały czas ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacja umowy.
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji nadziemnych znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable etc. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania w instalacjach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.

2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszelkie sensowne kroki, żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jej terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną.
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w czasie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.
2.3 Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami
2.3.1 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania robót zasadniczych, wykonawca jest zobowiązany do wykonania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji następujące dokumenty:

1) projekt organizacji robót,

2) szczegółowy harmonogram robót i finansowania,

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakości.

2.3.2 Projekt organizacji robót
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasady techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizacje robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Powinien zawierać:

· organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
· projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
· wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

· wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość poszczególnych elementów robót.
2.3.3 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji prowadzenia robót oraz ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewniać wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót.
2.3.4 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane, jest zobowiązana opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacje umowy program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za dostarczone materiały budowlane do wbudowania, materiały winny posiadać stosowne świadectwa dopuszczające do ich obrotu na terenie RP oraz certyfikaty jakości..
2.4 Dokumenty budowy 
2.4.1 Książka obmiaru robót
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp realizacji każdego elementu robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy.

2.4.2 Przechowywanie dokumentów budowy
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosowanymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądania.
3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlano-montażowych ze specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy.

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń
Wszystkie wbudowane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach.
Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej.
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, wyłączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały  żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiałów, żeby sprawdzić ich właściwości. Wyniki tych próbek stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
4.3 Atesty materiałów i urządzeń
W wypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczane przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.
Materiały posiadające atesty mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

4.4 Materiały nie odpowiadające wymaganiom normy
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone, tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

4.5 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały tymczasowo składowane na budowie były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.
5. TRANSPORT
Liczba i rodzaje środków transportu będą określane w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót.
Przy ruchu przy ulicach i drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą przez wykonawcę usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na ulicach i drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
6. OBMIARY ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień ich zrealizowania. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymogami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych, ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót, wchodzącym w skład umowy.
Obmiaru dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy.
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi obmierzanego elementu robót będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne, właściwe dla danych robót, nie wymagają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach.

6.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

6.3 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach wymaganych, w celu dokonywania  płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.
Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

7. ODBIORY ROBÓT I PŁATNOŚCI

Zasady odbiorów i płatności za wykonane roboty określa umowa.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1  Normy i normatywy
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w szczegółowej specyfikacji technicznej.

8.2  Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.
Najważniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr207/2003 poz. 2016) wraz z późniejszymi zmianami.
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80/2003 póz. 717) wraz z późniejszymi zmianami.
3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157).
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 póz. 48).
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz.690) wraz z późniejszymi zmianami.
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz.401).
7. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (Dz. U. Nr 80/2003 póz. 717) wraz z późniejszymi zmianami.

8. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157).

9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995 póz. 48).

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002 poz.690) wraz z późniejszymi zmianami.

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003 poz.401).

                                                                                                Opracował:
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod 45261910-6
WYKONANIE POKRYĆ DACHOWYCH

Kod 45261320-3
INSTALOWANIE RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH

Kod 45421160-3

INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH

( OBRÓBKI BLACHARSKIE )

Kod 45421125-6
INSTALOWANIE OKIEN Z TWORZYW SZTUCZNYCH

1. WSTĘP
1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych w specjalnych budynkach medycznych i dotyczą one wymiany istniejącego pokrycia dachowego z dachówki na dachówkę ceramiczną wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, montażem nowych łat z tarcicy nasyconej i folii dachowej w budynku Szpitala Psychiatrycznego w Koszalinie oraz wymagania dotyczące wykonania i odbioru okien z profili PCV wraz z obróbkami blacharskimi przy w/w oknach, ujęte w formie skróconego opisu robót do wykonania.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac remontowych budowlanych : naprawa pokrycia dachów z dachówki, uszczelnienie dachów i instalowanie rynien i rur spustowych oraz instalowanie okien z tworzyw sztucznych :
· 45261910-6  - Naprawa dachów,

· 45421160-3  - Instalowanie wyrobów metalowych ( obróbki blacharskie ), 

· 45261320-3  - Instalowanie rynien i rur spustowych,

· 45421125-6  - Instalowanie okien z tworzyw sztucznych,
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w mniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIAŁY
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Ponadto materiały stosowane do wykonania remontu dachu, izolacji p.wilgociowej i instalacji deszczowej ( rynny i rury spustowe ) oraz wymiany stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną z PCV budynku  Szpitala Psychiatrycznego w Koszalinie powinny mieć m.in:

· Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

· Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN,

· Certyfikat na Znak bezpieczeństwa,

· Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

· na opakowaniach materiałów pomocniczych przy instalowaniu elementów powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do montażu materiałów wykonania robót termoizolacyjnych budynku.

2.2 Rodzaje materiałów
2.2.1 Wszelkie materiały przeznaczone do wykonania remontu dachu, izolacji p.wilgociowej oraz instalacji deszczowej budynku powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Wszelkie materiały przeznaczone do wykonania okien z profili PCV i obróbek blacharskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2 Właściwości techniczne i wymagania:

· dachówki ceramiczne zakładkowe użyte do wykonania nowego pokrycia dachowego budynku, powinny odpowiadać obowiązującym normom i posiadać atesty i aprobaty zezwalające na ich wbudowanie, w budynkach objętych nadzorem Państwowego Konserwatora Zabytków,

· folie dachowe izolacyjne zastosowane do izolacji dachów, powinny posiadać odpowiednie atesty i aprobaty zezwalające na ich wbudowanie, w budynkach objętych nadzorem Państwowego Konserwatora Zabytków,

· rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej zastosowane w trakcie remontu, powinny być zamontowane w postaci gotowego wyrobu posiadającego odpowiednie atesty i aprobaty,
Ślusarka aluminiowa okien, oparta o profile systemowe aluminium powinna odpowiadać:

· w systemie aluminiowym PBI 50 Polskiej Normie PN-90/B-92210,

•       w systemie aluminiowym PI 50 Aprobacie ITB AT-15-5820/2003.

Dwukomorowe profile aluminiowe dają możliwość wykonania ślusarki okiennej dobrze zabezpieczonej przed przenikaniem ciepła i kondensacją pary wodnej na powierzchni futryny i skrzydła.

Składowe części profili połączone są taśmami z poliamidu, dając połączenie o bardzo dobrych właściwościach termoizolacyjnych.

Podstawowe dane techniczne profili:

· szerokość profili w ramie 50 mm,

· szerokość profili w skrzydle 57 mm.

Długość sztangi profili 6000 lub 6500 mm.

Materiał: stop AlMgSi 0,5 F22( wg D1N 1725- stop, DIN 17615- tolerancje,                                   DIN 1748-F22-własności wytrzymałościowe). 
2.2.3 Właściwości techniczne i wymagania:

a)     
powłoki anodowe

                                                    •       grubość 20-30mikrometrów,

               ●       wygląd zewnętrzny zgodny z PN-80/H97023,

               ●       stopień uszczelnienia powłoki- wartość impedancji > 10 kiloomów,

               ●       odporność powłoki na korozję: stan powłoki bez zmian po 20 cykl.   

b)    
powłoki poliestrowe

· grubość do 15 mikrometrów,

· twardość względna >0,7 wg ISO 1522 ,

                                               
●      l stopień przyczepności do podłoża ISO 2409,

                                               
●      odporność na działanie mgły solnej po 1000 h- powłoka bez zmian,

                                               
●      odporność na działanie mediów agresywnych (500 h i 1000 h) - powłoka    

                                                             bez zmian. Zastosowane w konstrukcjach profili uszczelki EPDM, TPE. 

Wykończenie powierzchni profili (zalecane) - anodowanie i malowanie lakierem proszkowym w kolorze białym.

2.2.4 Blacha stalowa ocynkowana płaska, zastosowana na parapety podokienne, powinna odpowiadać normom PN-6 l/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55mm, obustronnie ocynkowanej i lakierowanej proszkowe. Warstwa cynku równa 27,5 g/m.

Blacha występuje w arkuszach o wymiarach 1000*2000mm lub 1250*2000mm. Kolorystyka biała.

2.2.5 Blachy profilowe, grubości 0,5-0,7 mm powlekane na stronie licowej powłokami poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na strome spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów. Kolorystyka biała.

2.2.6 Płyty z tworzyw sztucznych - panele PCV w kolorze białym.

2.2.7 Szyby wypełniające:

· kwatery okienne, szyba zespolona 6*14*6, współczynnik przenikania ciepła kmax=1,1 W/m2 K, przenikalność termiczna dla całego okna kmax=2,3W/m2 K.

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wg odpowiednich norm dot. tych wyrobów.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3.2 Sprzęt do wykonywania robót:
· roboty wykonywać ręcznie, przy użyciu specjalistycznych narzędzi montażowych,

· wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2 Transport materiałów
4.2.1 Materiały do pokryć dachowych, materiały do izolacji dachu i robót blacharskich dekarskich mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed zabrudzeniami i możliwością uszkodzeń podczas transportu. Przykładowo do transportu mogą by ć użyte następujące sprawne technicznie środki transportu:

· samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,

· samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton.

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

Blachy i gotowe obróbki blacharskie powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

Jeżeli długość elementów jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m.

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisy obowiązujące w transporcie drogowym.

4.2.2 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

4.2.3 Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów mchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST.
5.1.1 Okna z PCV mocować należy do ścian budynku za pomocą:

●
kołków rozporowych ze stali ocynkowanej, za pośrednictwem podkładek izolujących. Kołki przykręcane są poprzez wywiercone otwory w ościeżnicy konstrukcji. Zaleca się stosować minimum 2 kołki do zamocowania każdego fragmentu kształtownika. Odległość kołka od naroża powinna być mniejsza od 200mm, a odległość między sąsiednimi kołkami nie powinna przekraczać 400mm - w zabudowie zewnętrznej. Głębokość mocowania kołka w murze powinna być dostosowana do rodzaju muru, jednak nie mniejsza niż 40mm. - kotew z blachy stalowej ocynkowanej, mocowanych w rowkach kształtowników ościeżnic oraz przykręcanych do ścian przy pomocy kołków rozporowych. Taki sposób montażu pozwala wyeliminować otwory montażowe w ościeżnicy okien i drzwi oraz nie wymaga rozeszklenia konstrukcji przed jej zamontowaniem w ścianie budynku. Montaż za pomocą kotew pozwala ponadto na kompensację dylatacji termicznej kształtowników konstrukcji. Odległość między kotwami oraz między kotwą, a narożem powinna być taka jak w przypadku kołków rozporowych. Szczeliny powstałe między oknem a murem należy wypełnić pianką poliuretanową, wełną mineralną oraz uszczelnić silikonem. Połączenia scalonych elementów systemu między sobą należy wykonać za pomocą śrub i wkrętów zgodnie z zaleceniami dokumentacji systemowej rodzaju stolarki. Bardziej szczegółowe informacje na temat montażu wyrobów systemu zawarte są w fabrycznych (wytwórczych) instrukcjach montażu. 

5.1.2 Uwagi dodatkowe:
Wapno, cement, substancje alkaliczne i czyszczące (np. wybielacz, pasty ścierne) mają szczególnie szkodliwy wpływ na kształtowniki aluminiowe, a zwłaszcza na dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego też należy ograniczyć wykończeniowe roboty „ mokre" do minimum. W przypadku zetknięcia zaprawy z powierzchnią okien należy natychmiast zmyć z niej zaprawę (nie dopuścić do jej stwardnienia). Brak przemycia spowoduje trwałe odbarwienie i uszkodzenie powierzchni. W miejscach styku powierzchni okien z innymi metalami lub ich stopami występuje elektrochemiczne utlenianie aluminium. Korozja ta szczególnie szybko następuje w warunkach podwyższonej wilgotności. W związku z tym należy zawsze oddzielać aluminium od innych metali warstwą izolującą.

5.1.3 Konserwacja:
Aluminiowe kształtowniki anodowane lub lakierowane należy myć miękką szmatką przy użyciu delikatnych środków myjących. Nie należy używać płynów na bazie związków alkaicznych, które mogą spowodować uszkodzenie powłok tlenkowych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji.

6.2 Kontrola wykonania montażu nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej zakładkowej wraz z wykonaniem nowych obróbek blacharskich, montażu rynien i rur spustowych oraz izolacji p. wilgociowej, polega na sprawdzeniu zgodności wykonania powyższych robót z normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie liczby, rozmieszczenia i zamocowania poszczególnych elementów, sprawdzenie stanu technicznego materiałów użytych do montażu, należy przeprowadzać przez oględziny i pomiar na zgodność z przedmiotowymi normami.

Wykonane roboty objęte niniejszą specyfikacją powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 z 2002r., poz. 690 ).

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów, rodzaj i stan połączeń instalacyjnych są zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej ITB albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1 Jednostką obmiarową robót jest:
· dla robót 45261910-6 - Naprawa dachów - m2 wykonanej powierzchni dachu,

· dla robót 45261320-3 - Rynny i rury spustowe – m wykonanej obróbki.

· dla robót 45421160-3 – Instalowanie wyrobów metalowych ( obróbki blacharskie ) - m²  

                                              wykonanej obróbki blacharskiej.
· dla robót 45421126-6 -  Ramy okienne - m2 instalowanej powierzchni,

7.2 Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji przetargowej z uwzględnieniem ew. zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Podstawę do odbioru wykonanych robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją przetargową i ewentualnymi zmianami zatwierdzonymi przez inspektora nadzoru.

8.2 Odbiór elementów wbudowanych
8.2.1 Odbiór elementów po ich wbudowaniu
Przy odbiorze elementów po ich wbudowaniu powinny być sprawdzone:

a) sposób montażu wyrobu w obiekcie,

b) sposób wykończenia powierzchni,

c) zgodność z zamówieniem,

d) inne cechy, których sprawdzenie komisja odbioru uzna za potrzebne.

Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować sprawdzenie dokładności ich wykonania, sposób połączenia z obiektem i ewentualne zabezpieczenia eksploatacyjne.

8.3 Podstawę do odbioru robót stanowią następujące dokumenty:

a) dziennik budowy z zapisami dotyczącymi wykonywania prac montażowych,

b) protokoły odbioru materiałów i wyrobów.
8.4 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją przetargową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie wymagane lub zalecone badania i pomiary, z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji, dały pozytywne wyniki.

8.5 Zakończenie odbioru
Odbiór potwierdza się protokołem, który powinien zawierać:

· wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

· stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 CPV 45261910-6 Wymiana pokrycia dachowego budynku.
Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanego pokrycia dachowego, która obejmuje:

· przygotowanie stanowiska roboczego,

· dostarczenie materiałów i sprzętu,

· obsługę sprzętu, który nie posiada etatowej obsługi,

· rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego z dachówki wraz z demontażem łat,

· umocowanie niezbędnych obróbek blacharskich,
· montaż kontrłat i łat z tarcicy nasyconej pod pokrycie z dachówki ceramicznej,

· montaż nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej,
· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

· likwidacja stanowiska roboczego.

9.2 CPV 45261320-3 – Montaż rynien i rur spustowych.
Płaci się za ustaloną ilość m obróbek wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
· przygotowanie materiału i stanowiska,

· zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, wykończenie połączeń,

· uporządkowanie stanowiska pracy.
9.3. CPV 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych ( obróbki blacharskie ).
Płaci się za ustaloną ilość m² wykonanego montażu, który obejmuje:

        ●     przygotowanie materiału i stanowiska,

        ●     zamontowanie obróbek blacharskich na przygotowanej konstrukcji dachu,

        ●     uporządkowanie stanowiska pracy.

9.4 CPV 45421124-9 i CPV 45421125-6 - Instalowanie ram okiennych.
Płaci się za ustaloną ilość m2 instalowanych elementów, która obejmuje:

· przygotowanie stanowiska roboczego,

· dostarczenie elementów, materiałów i sprzętu,

· obsługę sprzętu, który nie posiada etatowej obsługi,

· ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości wskazanej w przedmiarze robót,

· umocowanie obróbek przy zainstalowanych elementach,

· oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

· likwidacja stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Normy i aprobaty:

PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej… Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 988 : 1999 – Blachy stalowe ocynkowane : właściwości i wymiary.

PN-EN 338 : 1999 (2004) – Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości.

PN-EN 1304:2002/Ap1:2001 – Dachówki ceramiczne : właściwości i wymiary.
PN-EN 12113-21:2002 – Folie dachowe z polichlorku winylu. Właściwości.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Pokrycia dachowe. ITB Warszawa 2004.

PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej… Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-90/B-92210 - Elementy i segmenty ścienne. Drzwi i segmenty z drzwiami- szklane klasy O i OT. Ogólne wymagania i badania (systemy aluminiowe PBI 50)

Aprobata ITB AT-15-5820/2003 - System termoizolowanych drzwi, okien i konstrukcji przestrzennych (systemy aluminiowe PI 50).

                                                                                                                                  Opracował :
PAGE  
15

