Załącznik nr 2 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr E.01.07/07

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Tytuł inwestycji : Remont przyłącza wodociągowego oraz zewnętrznych i wewnętrznych  instalacji hydrantowych w budynku szpitalnym - instalacje zewnętrzne i wewnętrzne elektryczne 

Adres inwestycji : ul. Słoneczna nr 15  75- 950 Koszalin

Inwestor : Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34 75-540 Szczecin
























Autor opracowania:               



mgr inż. Jan Dudziński


Jednostka Projektowa:

Pracowania Projektowo – Usługowa “MITOR”

mgr inż. Tadeusz Orczyński

ul. Stokrotek 7

75-810 Koszalin

Koszalin, Lipiec 2007 r.

1. Wstęp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru robót elektrycznych związanych z zasilaniem 

rozdzielnicy elektrycznej pompowni hydrantowej w związku z remontem przyłącza wodociągowego oraz zewnętrznych i wewnętrznych  instalacji hydrantowych w budynku szpitalnym 

 w Koszalinie przy ul.  Słonecznej

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Nazwy i kody

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

1.4. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające

i mające na celu wykonanie instalację elektryczną zasilającą rozdzielnicę elektryczną pompowni hydrantowej wody.

Zakres robót obejmuje:

- zasilanie projektowanego obiektu pompowni ,

- przystosowanie istniejącej rozdzielnicy głównej obiektu RE ,

- ochronę przeciwporażeniową,

1.5. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich

normach i przepisach, których zestawienie podano na końcu opracowania.

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność

z dokumentacją projektową.

Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do

wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.

Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż

wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z 

inżynierem.

2. Materiały

Benzyna do ekstrakcji luzem
d

Beton zwykły B-10

Drut FeZn d= 8mm


Folia kalandrowana z PCW 0,4-0,6mm


Hydrolit


Kabel elektroenergetyczny Cu YKY 0,6/1kV 4x 35mm2


Końcówki kablowe AL 2kA


Krawędziaki iglaste kl.II


Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny


Lakier asfaltowy


Lepik asfaltowy na zimno


Mieszanka asfaltu lanego


Olej opałowy



Opaski kablowe OKi


Papa asfaltowa izolacyjna


Pasta do lutowania PAL-1


Piasek


Podstawy bezpiecznikowe dużej mocy


Pręty ocynkowane


Przewód ADY 35 mm2


Przewód ALY-750V 35mm2


Przewód Cu "L" 16mm2


Roztwór asfaltowy do gruntowania "Abizol R"

Rura typu A 110mm ( Arot)


Rury stalowe S średnie czarne



Słupki oznaczeniowe SO


Spoiwo cynowo-ołowiane LC40


Sznur azbestowy pleciony suchy d=10mm


Taśma Denso izolacyjna


Uchwyty kablowe uniwersalne (UKU)


Wkładki bezpiecznikowe WT-1/gG, WTN-1 63A

Wkładki bezpiecznikowe WTNH gG 62A

Zaprawa cementowa 

Złącze kablowo-pom. ZKP2-2Pop z fundamentem prefabrykowanym betonowym


Materiały takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oświetleniowe, przewody należy

dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi,

protokołami odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem

kompletności i zgodności z danymi wytwórcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących

mieć wpływ na jakość wykonania robót, materiały należy przed ich

wbudowaniem poddać badaniom określonym przez dozór techniczny robót.

(2) Składowanie materiałów na budowie

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami

producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub

pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników

atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania

wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie

bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

3. Sprzęt

Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego

1
Ciągnik kołowy 40-50KM (29-37kW)


2
Ciągnik kołowy 75-85KM (55-63kW)


3
Kocioł do gotowania asfaltu lanego do 1,8m3


4
Piła spalinowa do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych (z tarczą)


5
Przyczepa do przewożenia kabli 4t


6
Samochód dostawczy do 0,9t
m-g


7
Samochód samowyładowczy 5t


8
Samochód skrzyniowy 5t


9
Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3


10
Spawarka
m-g


11
Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min


12
Środek transportowy


13
Walec wibracyjny samojezdny 7,5t


14
Wibromłot elektryczny 3kW


15
Żuraw samochodowy 4t


e

4. Transport

Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu,

zabezpieczone w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP

i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami

i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji

oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji

elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża

w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana

instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą

być chronione przed uszkodzeniami.

– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,

– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być

wykonywane w sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,

uszczelnione masami niepalnymi typu PROMATIC

– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed

uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw

sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaż  sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający

mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki

osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub

przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków

wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy

mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie

dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy.

Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą

złączy świecznikowych.

5.6. Podejście do odbiorników

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny.

Przewody układać o w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały

muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad

podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to

najczęściej oprawy oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na

drabinkach lub korytkach kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako

sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków technologicznych i rodzaju

wykonywanej instalacji.

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia

należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach

budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.

5.7. Układanie przewodów

5.7.1. Przewody izolowane jednożyłowe w rurkach

a) Układanie rur

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach

osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione

ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa

łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać przez:

– wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,

– wkręcanie nagwintowanych końców rur,

– wkręcanie nagrzanych końców rur.

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie

przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać

swobodne wciąganie przewodów.

Cała instalacja rurowa powinna być wykonana ze spadkiem 0.1% aby

umożliwić odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania się

układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.

b) wciąganie przewodów

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość

wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami

oraz przelotowość.

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu

montażowego. Nie wolno do tego celu stosować przewodów, które później zostaną

użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać wg wcześniej opisanych zasad.

5.7.2. Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach

W zależności od rodzaju pomieszczeń instalację należy wykonać:

– w wykonaniu zwykłym,

– w wykonaniu szczelnym.

Stosuje się następujące rodzaje instalacji:

– bezpośrednio na podłożu za pomocą uchwytów pojedynczych lub zbiorczych,

– na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

– pod tynkiem z osprzętem zwykłym lub bryzgoszczelnym,

– na korytkach prefabrykowanych metalowych,

– w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej należy:

przewody i kable uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie oraz aparatach za pomocą

dławików. Średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być

dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla. Po dokręceniu dławic

zaleca się dodatkowe uszczelnianie ich za pomocą odpowiednich uszczelniaczy.

Układanie przewodów na uchwytach

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego

opisu. Odległości od uchwytów nie powinny być większe od 0,5 m dla

przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytów powinno

być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych były

jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu

i osprzętu do którego dany przewód jest wprowadzony oraz aby zwisy

przewodów pomiędzy uchwytami nie były widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:

– ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem

tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejących ścianach

9

niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i ślepych

wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable

uszczelniać w osprzęcie oraz aparatach za pomocą dławików.

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być

dostosowana do średnicy zewnętrznej przewodu lub kabla.

Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą

odpowiednich uszczelnień.

Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagać będzie:

– zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejącego

podłoża, ułożenie korytek na konstrukcjach wsporczych, ułożenie

przewodów w korytku wraz z założeniem pokryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:

– zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków

rozporowych przykręcanych do podłoża, ułożenie przewodów w listwie,

zamocowanie pokrywy z założeniem pokrywy.

5.8. Łączenie przewodów

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać

w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń

skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na

zewnątrz przewody, a samo ich podłączenie do instalacji nie zostało opracowane

w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym

przedstawicielem Inżyniera.

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe

naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania,

przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za pomocą

oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się

podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ

prądu. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie

powinien uszkadzać warstwy cyny.

Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz

zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się zastosowanie tulejek

zamiast cynowania).

5.9. Przyłączanie odbiorników

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie

oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem

elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją

itp.

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od

konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy

wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz

przewodami kabelkowymi i kablami.

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej

amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy

wykonać:

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,

– przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,

– przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach

elastycznych.

5.10. Montaż tablicy rozdzielczej i złącza kablowego

Przed przystąpieniem do montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach

wsporczych dostarczanych oddzielnie należy konstrukcje te mocować do podłoża

w sposób podany w dokumentacji.

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich

konstrukcją wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem.

Tablice w obudowie naściennej lub zagłębionej należy przykręcać do kotew lub

konstrukcji wsporczych zamocowanych w podłożu.

Po zamontowaniu urządzenia należy:

– zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone w oddzielnych

opakowaniach,

– dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych

i mechanicznych,

– założyć osłony zdjęte w czasie montażu

– podłączyć obwody zewnętrzne

– podłączyć przewody ochronne

5.11 układanie kabli ziemnych

Kable należy układać w wykopach o głębokości min. 0,7 m od poziomu terenu

na 10- cio centymetrowej podsypce piaskowej, a następnie przykryć 10-cio

centymetrową

warstwą piasku, na której ułożyć należy niebieską folię. Kable należy układać faliście

z zapasem /1-3% długość wykopu/. Na całej długości w odległościach co 10 m na

kablach winy być umieszczone oznaczniki z symbolem i adresem linii, oznaczeniem

typu kabla, użytkownika i roku ułożenia. Na przejściach kabli przez drogi i na

skrzyżowaniach z innymi mediami podziemnymi w rurach ochronnych AROT 110..

Przy wykonywaniu zapasów i zakrętach kabla należy zwrócić szczególną uwagę na

nieprzekraczanie dopuszczalnego promienia ugięcia kabla. Rów należy zakopać,

zagęszczając grunt co 20 cm. Trasa kabla powinna być oznakowana słupkami

betonowymi wkopanymi w ziemię w sposób nie utrudniający komunikacji.

Szczególne wymagania dotyczące budowy linii kablowych określają normy

PN-76/E-05125 oraz norma N SEP-E-004.

5.12. Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania

i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres

podstawowych prób obejmuje:

– pomiar rezystancji izolacji instalacji

– pomiar rezystancji izolacji odbiorników

– pomiary impedancji pętli zwarciowych

– pomiary rezystancji uziemień

5.13. Demontaż instalacji elektrycznych

W pomieszczeniach likwidowanych należy wykonać demontaż instalacji wraz

z osprzętem.

6. Kontrola jakości robót

(1) Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami [4], [5]

i przepisów [6].

(2) Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno

podlegać:

– zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową,

– właściwe podłączenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

– załączanie punktów świetlnych zgodnie z założonym programem

– wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, pomiarów skuteczności

ochrony przeciwporażeniowej z przekazaniem wyników do protokołu odbioru.

7. Obmiar robót

Obmiar robót obejmuje całość instalacji elektroenergetycznych.

Jednostką obmiarową jest komplet robót.

8. Odbiór robót

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

8.2. Odbiory częściowe

8.3. Odbiory końcowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa płatności

Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych.

10. Przepisy związane

[1] PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do

układania na stałe. Przewody o izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe.

[2] PN-87/E-90054. Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do

układania na stałe. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.

[3] PN-76/E-90301. Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw

13

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1kV.

[4] PN-EN 12464-1:2004. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy.

Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

[5] Przepisy budowy urządzeń elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

[6] Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr. 81 poz.

351 z 1991r.) -z późniejszymi zmianami.

[7] Rozporządzenie MSWiA z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony ppoż. budynków

innych obiektów budowlanych i terenów . Dz. U. Nr 121

[8] PN-76/E 05125 Elektroenergetyczne linie kablowe Projektowanie i budowa

