[image: image1.png]



PROJEKT

 BUDOWLANY 

Tytuł : PROJEKT  BUDOWLNY REMONTU PRZYŁACZA WODOCIAGOWEGO ORAZ ZEWNĘTRZNYCH i WEWNĘTRZNYCH  INSTALACJI HYDRANTOWEJ.

Obiekt: Budynek szpitalny przy ul. Słonecznej 15 w Koszalinie

Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ul. Korsarzy 34 75-540 Szczecin

Projektował:

mgr inż. Bartłomiej Orczyński  



izba: ZAP/IS/2699/01, uprawnienia: nr KN-18/71-KN-126/74 

w specjalności  specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych

Opracowali: 

mgr inż.  Tadeusz Orczyński

mgr inż. Paweł Zyśko  Siciński 


Opis techniczny

do projektu budowlanego remontu przyłącza wodociągowego oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji hydrantowej.

1.0. Podstawa opracowania

-zlecenie Inwestora,

- warunki techniczne MWiK nr. RT-67/22/328/2007/013 z dnia 17.01.2007r.,

- wizja lokalna,

-inwentaryzacja budowlana do celów projektowych zewnętrznych instalacji  sanitarnych na terenie działki inwestora,

- katalogi producentów urządzeń i armatury,

- obowiązujące przepisy, normy i normatywy projektowania

2.0. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie remontu przyłącza wody doprowadzającej wody z sieci miejskiej do instalacji zewnętrznej i wewnętrznej w istniejących obiektach Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Medison” -Oddział Psychiatryczny przy ul. Słonecznej nr.15 oraz doprowadzenie wody z sieci miejskiej dla zaprojektowanej inst. p.poż. na terenie działki.

Zakres opracowania obejmuje zaprojektowanie przyłącza wody od włączenia do miejskiej sieci wodociągowej DN 250 w ul. Słonecznej do włączenia do istniejącej inst. w pomieszczeniu hydroforni oraz piwnicy pod łącznikiem z pomiarem zlokalizowanym w studni wodomierzowej      DN 1500 zlokalizowaną na terenie działki inwestora

3.0. Opis stanu istniejącego

Obiekty Niepublicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Oddział Psychiatryczny przy ul. Słonecznej posiadają instalacje wody zimnej zasilanej z własnego ujęcia wody.

 Istniejące przyłącze wody DN150 włączone do sieci miejskiej w ul. Słonecznej jest nieczynne ze względu na zbyt niskie ciśnienie wody w miejscu włączenia. Do zasilania obiektów wykorzystuje się ujęcie własne ,które przy zwiększonym zużyciu wody w okresach szczytowych poborów staje się niewydolne oraz nie zapewnia odpowiedniego ciśnienia wody do celów p.poż.

4.0. Rozwiązanie projektowe

Zaprojektowano remont przyłącza wodociągowego (wymiana istniejącego rurociągu żeliwnego DN 150 na rurociąg z rur PE HD  ) oraz zewnętrznej i wewnętrznej instalacji hydrantowej . Ze względu na zbyt niskie ciśnienie na przyłączu przewidziano zamontowanie pompowni zapewniającej wodę do celów bytowych i pożarowych dla obiektu szpitalnego zlokalizowanego w Koszalinie przy ul. Słonecznej 15

4.1. Miejsce włączenia do sieci miejskiej. 


Włączenie do sieci miejskiej wykonać w miejscu istniejącego włączenia do sieci DN 250 . Na włączeniu należy wymienić istniejącą zasuwę na nową żeliwną z wygumowanym klinem 

DN 150. Trzpień zasuwy wyprowadzić w osłonie teleskopowej do poziomu terenu oraz zabezpieczyć skrzynką uliczną. 

4.2. Materiały

            Zaprojektowano przyłącze z  rur  PE – HD /SDR 11/ PN 10 łączonych  przez  zgrzewanie. W budynku oraz w poszczególnych węzłach w pomieszczeniach rurociągi należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych wg PN-H-74200, PN-H-74219  łączonych na gwint. 

4.3. Studnia wodomierzowa na wodomierz główny

Zaprojektowano pomiar wody w studni wodomierzowej zlokalizowanej przy granicy działki inwestora. Wodomierz sprzężony typ MWN/JS 80/2,5 - s  należy zamontować w studni na głębokości - oś 1,4 . Pod wodomierzem powinien zostać wykonany fundament podtrzymujący wodomierz. Za wodomierzem od strony remontowanej instalacji należy zamontować zawór zwrotny przeciwskażeniowy typ EA.

4.4. Pompownia


Zaprojektowano pompownię wodociągową do celów bytowych oraz p.poż. . Dobrano zestaw podwyższający hydroforowy typu Instal Compact -  ZH-ICL/MP 2.4.60/1,1kW+2.32.40/7,5kW+OT50. 

4.4.1 Parametry doboru urządzenia 

· Maksymalna wydajność pompowni na cele gosp.

Qbyt = 1,0 [l/s]

· Maksymalna wydajność pompowni na cele ppoż. 

Qp.poż = 20 [l/s]

· Wymagane ciśnienie za zestawem na cele gosp i p.poż.: 
H = 50,5 m sł. wody

· Wymagana wysokość podnoszenia zestawu:

H = 46 m sł. wody

· Zasilanie z sieci wodociągowej:



H = 5 -15 m sł. wody

Urządzenie należy zamontować w obudowie żelbetowej DN 3000 mm i gł 2000 m z płytą denną i nastudzienną z włazem żeliwnym .

4.4.2. Pompy 

Przyjęto, że w hydroforni zamontowany będzie zestaw hydroforowy zbudowany z czterech pomp - konstrukcja: pionowe, wielostopniowe, wysokosprawne. Urządzenie zbudowane jest z dwóch sekcji:

 bytowej – jedna pracująca pompa przy podnoszeniu 46 m sł. wody osiąga 1,0 l/s + jedna pompa stanowi czynną rezerwę;  

 pożarowej – dwie pracujące pompy przy wymaganym podnoszeniu 46 m sł. wody                     osiągają 20 l/s.

Całkowita moc zainstalowana 17,2kW (2*1,1kW + 2*7,5kW).

4.4.3. Mechanika i zastosowana armatura  

Pompy wraz z silnikiem zamontowane będą na wspólnej ramie wykonanej ze stali kwasoodpornej typu OH 18 N9 jest to stal o zawartości 18% chromu i 9% niklu (zwykła stal nierdzewna nie zawiera niklu). Masa całego układu za pomocą wibroizolatorów przenosić się będzie na posadzkę hydroforni (nie są wymagane fundamenty pod układ pompowy). 

Układ mechaniczny wyposażony będzie następująco:

· armatura na ssaniu pomp – zawory odcinające,

· armatura na tłoczeniu pomp – zawory odcinające, zawory zwrotne,

· kolektor ssawny i tłoczny z rur stalowych kwasoodpornych DN125,

· membranowe zbiorniki ciśnieniowe tłumiące uderzenia hydrauliczne w sieci  

· konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

· manometry kontrolne z czujnikami ciśnienia,

· obejście testujące na zestawie z zaworem odcinającym, wodomierzem i zaworem elektromagnetycznym – obejście służy do utrzymania sprawności ruchowej pomp p.poż. oraz umożliwia sprawdzenie parametrów pomp p.poż.

4.4.4.  Sterowanie zestawu hydroforowego. 

Sterowanie za pomocą sterownika mikroprocesorowego IC 2001, który współpracuje z przetwornicą częstotliwości firmy Danfoss – sterowanie tego rodzaju pozwala na uzyskanie stałego ciśnienia w rurociągu tłocznym. W celu równomiernego zużywania się pomp zestawy wyposażono w sterowanie z tzw. „przełączaną przetwornicą”. Zasadą działania tej opcji jest czasowe (np. co 24 godziny) przełączenie przetwornicy i przypisanie jej, na zaprogramowany okres, danej pompie. Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczeń zwarciowych i termicznych. Szafa sterownicza przeznaczona do ustawienia na wolnym powietrzu na pokrywie pompowni

W skład całego układu pompowego wchodzą:

· Wysokosprawne, pionowe, wielostopniowe pompy produkcji firmy Instalcompact, 

· Szafa sterownicza zawierająca kompletny osprzęt elektryczny i układ sterująco – zabezpieczający (zabezpieczenia zwarciowe i termiczne), zabezpieczeniem przed suchobiegiem, i sterownikiem mikroprocesorowym IC 2001 z możliwością wykonania monitoringu, 

· Mechanika całego układu – dokładny opis w początkowej części opisu pompowni.

Zestaw Hydroforowy musi posiadać  dopuszczenia wymagane prawem budowlanym i podkreślające wysoką jakość oraz niezawodność proponowanych rozwiązań.

4.4.5. Obudowa hydroforni 

Urządzenie należy zamontować w obudowie żelbetowej podziemnej  DN 3000 mm i gł 2000 m z płytą denną i nastudzienną . Obudowa musi posiadać wywiewkę wentylacyjną, stopnie złazowe oraz właz  umożliwiający prace eksploatacyjne.  


Przewidziano zamontowanie zbiornika podziemnego żelbetowego prefabrykowanego typu MALL o średnicy wewnętrznej 3000 mm i wysokości 2500 mm

4.5.Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej w istniejących obiektach

4.5.1. Włączenie w istniejącej hydroforni

Zaprojektowano  włączenie się w istniejący układ instalacji wewnętrznych. W pomieszczeniu hydroforni znajdującym się w wydzielonym obiekcie na terenie działki zlokalizowano węzeł połączeniowy do instalacji bytowej.  Przewidziano zastosowanie regulatora ciśnienia DN50/2"/ firmy Danfoss typ 10 BIS/nr.kat. 149B7009. Nastawę  regulatora należy przyjąć wstępnie na poziomie 0,1 MPa ( fabryczna na poziomie 0,3MPa), a następnie dostosować do potrzeb użytkownika.  Wewnętrzną instalację hydrantową przełączyć do wyremontowanego odcinka instalacji wodociągowej zasilającej obiekt w wodę do celów p.poż.

4.5.1. Włączenie w piwnicy łącznika 

Odcinek remontowany instalacji wodociągowej p.poż przebiegający przez piwnicę zlokalizowaną pod łącznikiem należy podłączyć do wewnętrznej instalacji hydrantowej. 

Istniejące hydranty wewnętrzne 6 szt.  należy wymienić na nowe DN 25 wiszące z oknem z wężem półsztywnym o dł 30 m. 

4.6.Hydranty zewnętrzne

Na terenie działki inwestora zaprojektowano remont zewnętrznej instalacji hydrantowej dostosowujący istniejącą instalację do wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra spraw wewnętrznych i administracji  z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Zaprojektowano montaż trzech nadziemnych hydrantów pożarowych DN 80. Przed hydrantami w odległości 1 m zastosowano zasuwy odcinajace z trzpieniem wyprowadzonym do poziomu terenu zabezpieczonym skrzynka uliczną.

4.7. Roboty ziemne i układania rurociągów

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z postanowieniem normy PN-B/06050 i BN-83/883602. Przed przystąpieniem do wykonywania podłoża pod rurociągi należy dokonać technicznego odbioru wykopu. Urobek przewidziany do składowania obok wykopu odłożyć w odległości 1,0m od skraju wykopu. Nadmiar wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora.

Zasypanie wykopu należy wykonać natychmiast po ułożeniu przewodów i dokonać jego odbioru. W przeciwnym przypadku woda opadowa spływająca do wykopu może uplastycznić grunt, co z kolei może spowodować zniszczenie ułożonych przewodów pod ciężarem ziemi. 

Po wykonaniu wykopów w terenie utwardzonym ( nawierzchnia asfaltowa) należy nawierzchnię przywrócić do stanu takiego jak  przed wykonaniem w/w robót.

Prace specjalistyczne wykonywać mogą tylko przez osoby wykwalifikowane, posiadające odpowiednie uprawnienia i przeszkolone w zakresie BHP. Robotnicy muszą posiadać kaski i rękawice ochronne. 

Składowanie materiałów potrzebnych do wbudowania składować zgodnie z zaleceniami producentów, w obrębie placu budowy..

Wszystkie roboty budowlane powinny być wykonywane przez osoby przeszkolone – posiadające aktualne badania lekarskie. 

Nie wolno dopuszczać do pracy osób pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Narzędzia wykorzystywane na budowie powinny w być stanie technicznym umożliwiającym bezpieczne z nich korzystanie. 

5.0. Uwagi końcowe  

- Wykonanie próby i odbiory zgodnie z wytycznymi producentów przewodów i urządzeń oraz „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych „. Całość robót wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowymi część II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- O istotnych zmianach w projekcie należy powiadomić projektanta.

- Wszystkie roboty powinny zostać wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, Normami budowlanymi oraz aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego.

- Przed rozpoczęciem robót inwestor zobowiązany jest do :

- zgłoszenia budowy do właściwego urzędu,

- uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcia pasa drogowego lub umieszczenie w nim obiektów lub urządzeń.

- Przyłącza przed zasypaniem zainwentaryzować geodezyjnie i zgłosić do odbioru inspektorowi MWiK.

OBLICZENIA

1.Zapotrzebowanie wody 

Zakłada się w szpitalu pobyt 100 pacjentów

Qd.r.      100x250l/d =25000m3/d

Qhmax  25000/24x4.0=4.167l/h=4.2m3/h

Qhsek    4.167/3600=1.15l/sek

2. Dobór wodomierza

Qmaxsek 20x17l/sek=72m3/h

Qpompy red =1.15l/sek=4.14m3/h

Dobrano wodomierz sprężynowy-MWN/JS-80/2.5

3. Obliczenie wysokości podnoszenia pompy dla celów p.poż.

H3osi pompy-76.50

H2najwyższego pkt.hydrantu w bud.=97m n.p.m.

H1wypływu 0.2MPa-20m

H4strefy przepływu -0.1Mpa -10m

                           Hpompy=H1+H2+H4-H3=50.5m

Zapotrzebowanie wody na cele p.poż. zgodnie z Rozp. Minist.Spraw Wew. Z dnia 16.06.2000r. Wynosi dla obiektu 20dm3/sek.

4. Wymagana wydajność pompowni hydroforowej.

Q=Qp.poż. +0.15Qpomp.

Qpom. 20+0.15x1.15=20.17l/sek

PRACOWNIA PROJEKTOWO - USŁUGOWA


�


mgr inż. Tadeusz Orczyński


NIP 669-127-41-33


75-810 Koszalin ul. Lutyków 4-6 





kom. 660 527 633     tel/fax. 94 342 62 12                 e- mail: mitor_koszalin@wp.pl








Koszalin lipiec 2007r 

6/6

