PAGE  

PPUH  JOTDE SP.C J.J. DUDZIŃSCY  

BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH

Plac Kilińskiego 2 , 75-307  Koszalin, tel. 094 345 16 44 fax 094 345 16 44

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

                                                Branża:Eektryczna
Obiekt:           Budynek szpitalny przy ul. Słonecznej 15 w Koszalinie
Adres budowy:
Koszalin ul. Słoneczna 15 dz. nr 1/4  obręb 31

Temat :    Instalacja zewnętrzna elektryczna do zasilania pompowni   

                         remontowanej zewnętrznej instalacji hydrantowej.
Inwestor:  URZĄD MARSZAŁKOWSKI

                  WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

                         UL. KORSZARZY 34   SZCZECIN

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że projekt został

 wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT :

mgr inż. Jan Dudziński  



uprawnienia: nr A/NB/8300/48/78 

w specjalności  instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie  instalacji elektrycznych 

izba: ZAP/IE/2515/01, 

Koszalin lipiec 2007

Zawartość opracowania.

1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Podstawa opracowania.

1.2. Zakres opracowania.

1.3. Opis zasadniczy.

1.3.1. Wstęp. 

1.3.2. Zasilanie kablowe zalicznikowe pompowni.

1.3.3. Przystosowanie rozdzielnicy głównej obiektu.

1.3.4. Sterowanie zestawu hydroforowego.

1.3.5. Ochrona przeciwporażeniowa.

1.4. Uwagi ogólne.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE.

3. ZAŁĄCZNIKI.

3.1. umowa  przyłączeniowa nr ZE Koszalin nr 456 z dnia 14.10.2003r.
4. WYKAZ RYSUNKÓW.

Rys. 1/2
-
Plan sytuacyjny. Linia kablowa zasilania zalicznikowego.

Rys. 2/2
-
Schemat zasilania i przebudowy rozdzielnicy głównej RE.

1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. Podstawa opracowania.

· zlecenie inwestora,

· projekty branżowe obiektu,

· wytyczne technologiczne Instalcompact Sp. zo.o. dot. zestawu hydroforowego

     ZH-ICL/MP 2.4.60/1,1kW+2.32.40/7,5kW+OT50

· istniejąca umowa przyłaczeniowa z ZE Koszalin nr 456 z dnia 14.10.2003r.

· aktualne normy, przepisy oraz opracowania związane z tematem.

1.2. Zakres opracowania.

Tematem opracowania jest zasilanie w energię elektryczną pompowni wody dla budynku szpitala  ul. Słoneczna 15 w Koszalinie

Instalacja zlokalizowana zostanie na terenie posesji szpitala  ul. Słoneczna 15 w Koszalinie. 

Zakresem opracowania objęto:

· zasilanie projektowanego obiektu pompowni ,

· przystosowanie istniejącej rozdzielnicy głównej obiektu RE ,

· ochronę przeciwporażeniową,

1.3. Stan istniejący.

               Obiekty szpitala przy ul. Słonecznej 15 dz. nr 1/4  obręb 31 zasilane są z wolnostojącej wieżowej stacji transformatorowej  zlokalizowanej na terenie działki linią kablową 

YAKY 4x 150 mm2. Na terenie szpitala znajduje się agregat prądotwórczy podłączony  do rozdzielnicy głównej obiektu RE. Obecnie agregat jest niesprawny i nie zapewnia drugostronnego zasilania .

Rozdzielnica główna obiektu RE jest po remoncie i zostały odłączone instalacje technologiczne byłego szpitala przeciwgruźliczego ( np.  RTG ) i istnieje rezerwa mocy w ramach posiadanej umowy przyłączeniowej. 

Projektowana pompownia zasilana będzie w ramach posiadanej rezerwy mocy.

1.3.1. Zasilanie kablowe zalicznikowe pompowni.

         Projektowany obiekt pompowni posiadać będzie zasilanie w energię elektryczna z istniejącej zalicznikowej sieci kablowej 0,4 kV. Zasilanie budynku odbywać się będzie linią kablową zalicznikową typu YAKY 4 x 35 mm2 o długości 210 m z istniejącej rozdzielnicy głównej obiektu RE zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym budynku szpitala. 

Łącznie z kablem układać drut stalowy ocynkowany Ø mm. Z drutem połączyć zaciski PEN rozdzielnicy i szyną wyrównawczą oraz szynę PEN szafy sterowniczej pompowni SSP.
 Kable na zewnątrz budynku układać w rowie kablowym o głębokości 0,8 m. Kable układać na dnie wykopu na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Ułożone kabel zasypać warstwą piasku o grubości 10cm, a następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm i na całej długości przykryć folią koloru niebieskiego. Na terenie utwardzonym wykop zasypać gruntem niewysadzeniowym i zagęścić do współczynnika 1.0. Na kabel nałożyć oznaczniki opisując na nich typ i przekrój kabla, napięcie zasilania, rok budowy i właściciela. Przy skrzyżowaniu kabla z istniejącymi i projektowanymi sieciami podziemnymi typu gazociąg, wodociąg, kabel energetyczny, kanalizacja teletechniczna itp. zachować minimalne odległości przewidziane normą. Całość prac przy budowie linii kablowej wykonać zgodnie z obowiązującą normą. Trasę kabla określono na  Rys. 1/2.

W budynku kabel ułożyć na uchwytach mocowanych na stropie równolegle do istniejących kabli. W obiekcie przepompowni kabel wprowadzić do szafy sterowniczej pompowni. 

1.3.2. Przystosowanie rozdzielnicy głównej obiektu

         Jeden z istniejących  rezerwowych  obwodów (wyłącznik  i podstawy bezpiecznikowe ) należy  przebudować. Obwód zasilić z przed wyłącznika głównego
Miejsce usytuowania rozdzielnicy pokazano na rys. nr 1/2. 

 Schemat podłączenia obwodu  zasilania pompowni  i schemat zasilania wg rysunku 2/2.
1.3.3. Sterowanie zestawu hydroforowego.
       Sterowanie za pomocą sterownika mikroprocesorowego IC 2001 , który współpracuje z przetwornicą częstotliwości firmy Danfoss  pozwalającego na utrzymanie stałego ciśnienia w rurociągu tłocznym. W celu równomiernego zużycia się pompy zestawy wyposażono w sterowanie z tzw. „ przełączana przetwornicą „. Zasadą działania tej opcji jest czasowe przełączanie  jej , na zaprogramowany okres, danej pompie. Zestaw pompowy dostarczony przez INSTALCOMPACT posiada komplet zabezpieczeń zwarciowych i termicznych . Szafa sterownicza przeznaczona jest do ustawienia na wolnym powietrzu na pokrywie pompowni. 

1.3.4. Ochrona przeciwporażeniowa.
W projektowanym budynku zapewnia się ochronę przeciwporażeniową zgodnie
z zaleceniami normy IEC-PN 60634-4-41.

Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim spełnia się przez zastosowanie urządzeń izolowanych, posiadających atest i odpowiedni stopień ochrony.

Jako dodatkową ochronę od porażeń pośrednich stosować należy „szybkie samoczynne wyłączenie obwodu zwarciowego spod napięcia” w czasie do t < 0,5s.

Szyny PEN złącza i rozdzielnicy głównej uziemić. Rezystancja uziemienia nie mniejsza 

niż 10 Ω.
1.4. Uwagi ogólne.
Przed przystąpieniem do realizacji projektu wykonawczego i realizacji inwestycji zweryfikować lokalizację i typy zamówionych urządzeń technologicznych z inwestorem celem odpowiedniego doboru zabezpieczeń i ewentualnej zmiany przekroju przewodów zasilających.  

2.  OBLICZENIA TECHNICZNE.

2.1 Bilans mocy  

pompa bytowa podstawowa        - 1,1 kW

pompa bytowa rezerwowa          -  1,1 kW

pompa pożarowa podstawowa    - 7,5 kW

pompa pożarowa rezerwowa       - 7,5 kW

              Razem                            17,2 kW

2.2   Sprawdzenie linii kablowej 0,4 kV

    -  
Moc przyłączeniowa (zgłoszona) w/g  wtp 
Pobl = 17,2 kW

    -   Prąd obliczeniowy   Pobl = 17,2 /1,73x 0,4 x 0,93 = 25,7 A  


 -   Zabezpieczenie linii kablowej w rozdzielnicy głównej budynku

z wkładkami topikowymi WTNH-gG 63A 

· kabel zasilający YAKY 4(35 mm2   ,           Idd =  136 A  > Iobl =  25,7 A

     -Obliczenia spadku napięcia na proj. przyłączu pominięto.   

I- Sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie wg 

      PN - IEC-60 364-4-41:2000

-Układ sieciowy TN-C-S

Us = 400 V, U0 = 230 V, Ul = 50 V,  

In1  = 63 A / WTNH -gG/,         ( k = 4,2   , t  ( 5 sek.)

       Ia1  = 4,2 x 63 A = 264,6 A 

63 A  - wartość zabezpieczenia projektowanego kabla w rozdzielnicy głównej budynku

Schemat sieci :


           
                                               R /Ω/          X /Ω/
1. Transformator  100 kVA                                                                  0,00336       0,0637 

2. Linia kablowa YKY 4x 150 mm2,  l = 150 m / ist. /                        0,0624       0,02479

3. Linia kablowa YAKY 4x 35 mm2,  l = 200 m /proj./                       0,035         0,0348

   



Ogółem                     
                                         Zs=  0,463 Ω

Warunek samoczynnego wyłączenia w  t  (  5 s    

          1,25 x  Zs  x  Ia1  (   Uo                1,25 x (0.463 x 264,6) V = 153,1 V (  230 V 

Dla przyjętego rozwiązania ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna

II -Sprawdzenie kabla na  nagrzewanie prądami
 a/ prądem roboczym 

                           Idd =  136 A > 63A > Iobl =  25,7  A  - zależność spełniona 

b/ prądem przeciążeniowym

                  I2 < 1,45 Idd     1,6x63A < 1,45x136A        - zależność spełniona

III- Sprawdzenie kabla przed skutkami zwarć – nagrzewanie prądem zwarciowym

     maksymalny prąd zwarciowy 

                 Ith=   Cmax x Un / Zs                       Ith=   1x 230/0,463 = 496,8A 

             z charakterystyki czasowo-prądowej tzab = 0. 3 s

 maksymalny dopuszczalny czas nagrzewania obliczonym max. prądem zwarciowym   

 wyniesie  

                     Tzmax <  ( kxS )2 x 1 /  Ith2  = (76x35)2 / 761,52 = 28,6 s 

                                  tzab = 0,3 s << Tzmax = 28,6 ms

zaprojektowany kabel posiada wystarczający zapas wytrzymałości na nagrzewanie prądem zwarciowym dla projektowanego zabezpieczenia .

                                                                                                  Opracował

PAGE  
2

