# Załącznik nr 3c do SIWZ

| Pieczęć Wykonawcy | INFORMACJA O PARAMETRACH TECHNICZNYCH MACIERZY DYSKOWEJ OFEROWANEJ W ZADANIU NR 3 |
| --- | --- |

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209 000 euro 
na „Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego”.

# Ja/My niżej podpisany/i

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa (firma) oraz dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej)

Składam informację o parametrach technicznych macierzy dyskowej oferowanej
w Zadaniu nr 3. Macierz dyskowa:

Macierz dyskowa – 1 sztuka. Nazwa i model urządzenia: ................................................................. ....................................................................................................................................................... 
(Zamawiający wymaga podania nazwy i modelu oferowanego urządzenia)

Poniższą tabele należy uzupełnić wpisując (w poszczególnych wierszach kolumny nr 4) parametry, wartości oferowanego komputera przenośnego lub potwierdzić spełnienie wymagań (określonych w SIWZ tj. SOPZ oraz poszczególnych wierszach kolumny nr 3) poprzez wpisanie odpowiedniego sformułowania (np. „SPEŁNIA", „TAK", „ZGODNIE Z SIWZ" itp.). W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt o parametrach lepszych niż określone w SIWZ, 
w kolumnie należy podać odpowiedni parametr lub wartość oferowanego komputera przenośnego.

| Nr Kolumny | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr | Wymagane minimalne parametry techniczne i konfiguracja | Oferowane parametry techniczne, konfiguracja i pozostałe informacje |
| 1. | Obudowa | Możliwość zainstalowania w standardowej szafie RACK 19” Macierz musi wykorzystywać półki dyskowe wysokiej gęstości upakowania (co najmniej 12 dysków na 1U wysokości). |  |
| 2. | Funkcje niezawodnościowe | Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. Wsparcie dla zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu poprzez nadmiarowe zasilacze typu Hot-Swap. Wentylatory typu Hot-Swap. Wbudowane dwa kontrolery RAID. Macierz musi posiadać możliwość dołączenia dodatkowych obudów na dyski. Macierz musi być podłączona z dodatkowymi półkami za pomocą portów SAS minimum 6Gb/s w taki sposób, że uszkodzenie któregokolwiek z kontrolerów nie spowoduje braku łączności macierzy z żadną z dodatkowych półek na dyski (połączenia redundantne). |  |
| 3. | Zarządzanie | Macierz musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet. Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli administracyjnej. Funkcjonalność bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie macierz się znajduje w graficznym interfejsie użytkownika |  |
| 4. | Ilość portów | Wymagane jest nie mniej niż: 2 porty FC 12Gb SAS, 2 porty FC 16 Gb, 2 porty iSCSI 10 Gb RJ45. |  |
| 5. | Kontrolery RAID | Dwa redundantne kontrolery udostępniające macierzy co najmniej 32GB pamięci Cache każdy. |  |
| 6. | Ilość zainstalowanych dysków twardych | Macierz musi być wyposażona w minimum 32 dyski SAS o pojemności 1,8TB i prędkości 10 000 obr/min. oraz minimum 4 dyski SSD o pojemności minimum 800GB każdy. |  |
| 7. | Obsługa dysków twardych | Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS, NL-SAS pozwalając na rozbudowę do co najmniej 180 dysków. Macierz musi obsługiwać dyski o wielkości 2,5” i 3,5”. Macierz musi obsługiwać co najmniej dyski o poniższych pojemnościach: SSD: 800GB, 1.6TB, 3.2TB SAS: 900GB, 1.2TB, 1.8TB NL-SAS: 4TB, 8TB, 10TB |  |
| 8. | Obsługiwane poziomy RAID | Macierz musi obsługiwać co najmniej poziomy RAID 0,1,5,6,10. |  |
| 9. | Zmiana poziomu RAID | Macierz musi pozwalać na dynamiczną migrację pomiędzy poziomami RAID. |  |
| 10. | Optymalizacja wykorzystania zasobów wewnętrznych | Macierz musi posiadać funkcjonalność tieringu polegającą na automatycznej migracji lub kopiowaniu bloków danych dysków logicznych pomiędzy różnymi warstwami fizycznymi oraz typami dysków fizycznych (SSD, SAS/FC, NLSAS/SATA), w zależności od stopnia wykorzystania danego bloku danych. Operacje na bloku muszą być wykonywane automatycznie bez udziału administratora oraz bez przerywania dostępu do danych od strony hostów i aplikacji. Operacje te nie mogą powodować spadku wydajności macierzy |  |
| 11. | Funkcjonalność LUN Masking | Funkcjonalność LUN Masking pozwalająca na dołączenie co najmniej 64 serwerów do macierzy. |  |
| 12. | Funkcjonalność thin provisioning | Funkcjonalność thin provisioning dla wszystkich wolumenów. Musi istnieć możliwość wyłączenia tej funkcjonalności dla wybranych wolumenów. |  |
| 13. | Wewnętrzne kopie danych | Możliwość wykonania kopii danych typu snapshot (Point-In-Time) wolumenów. Macierz musi obsługiwać min 250 kopi migawkowych. Możliwość dokonywania na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (volume copy) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Możliwość odtworzenia stanu oryginalnego wolumenu logicznego z wykonanej fizycznej kopii danych. |  |
| 14. | Replikacja danych pomiędzy macierzami | Macierz musi posiadać funkcjonalność replikacji danych pomiędzy macierzami tego samego typu w trybie synchronicznym i asynchronicznym, system musi pozwalać na wykonanie do 16 jednoczesnych replikacji. |  |
| 15. | Aktualizacja oprogramowania wewnętrznego | Możliwość aktualizacji oprogramowania wewnętrznego (firmware) kontrolerów macierzowych on-line (bez utraty dostępu do dysków logicznych). |  |
| 16. | Szkolenie | Min. 7 godzin szkolenia z zakresu konfiguracji i zarządzania macierzą dla 7 osób. Szkolenie praktyczne na takim modelu macierzy jaka zostanie dostarczona w bieżącym postępowaniu (akceptowany jest zdalny dostęp do macierzy). Szkolenie przeprowadzone przez osobę posiadającą co najmniej certyfikat ukończonego szkolenia autoryzowanego przez producenta macierzy. Szkolenia przeprowadzone w języku polskim. Szkolenie w terminie ustalonym przez Zamawiającego i w jego siedzibie. Podczas szkolenia powinny zostać omówione wszystkie zagadnienia dotyczące konfiguracji i zarządzania macierzą m.in.: - konfiguracja poziomów RAID, przestrzeni dyskowej, podział na woluminy/LUNy, - konfiguracja parametrów wydajnościowych w zależności od potrzeb aplikacji/serwerów, - konfiguracja interfejsów, - podłączanie serwerów, - zmiany działającej konfiguracji przestrzeni dyskowej, - wykonywanie i odtwarzanie kopii snapshot, - przetestowanie w praktyce optymalizacji wykorzystania dysków SSD poprzez automatyczną identyfikacje najbardziej obciążonych, fragmentów wolumenów, oraz automatyczną ich migrację na dyski SSD, - używanie technologii snapshot i volume copy, - analizowanie parametrów wydajnościowych dla poszczególnych elementów macierzy, - obsługa komunikatów, w szczególności reagowanie na sygnały o awarii, - używanie technologii snapshot i volume copy. Najpóźniej 7 dni po szkoleniu Wykonawca dostarczy dokument opisujący zalecaną optymalną konfigurację macierzy w środowisku Zamawiającego (na podstawie przeglądu infrastruktury w siedzibie Zamawiającego). |  |
| 17. | Gwarancja | Minimum 36 miesięcy - gwarancja świadczona przez producenta lub jego autoryzowany serwis. Wymagana jest dostawa i wymiana przez inżyniera na miejscu uszkodzonych części najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu awarii. Możliwość zgłaszania awarii bez ograniczenia czasowego (24x7). W przypadku uszkodzenia dysku twardego uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego. Wymagane jest prawo do nowych wersji oraz poprawek oprogramowania dostarczonego wraz ze sprzętem przez cały okres gwarancji. |  |
| 18. | Inne | Zamawiający wymaga zainstalowania macierzy we wskazanej szafie RACK będącej na wyposażeniu urzędu. Zamawiający wymaga dostarczenia kompletnego rozwiązania wraz z wszystkimi niezbędnymi podzespołami, kablami, oprogramowaniem i dokumentacją. Powyższe parametry i funkcjonalności muszą być dostępne w dostarczonym rozwiązaniu. Jeśli w tym celu wymagane są jakieś licencje Zamawiający wymaga dostarczenia ich wraz z macierzą. Zamawiający nie może ponosić żadnych dodatkowych kosztów związanych z wykorzystaniem całej funkcjonalności na niezmienionym poziomie przez cały okres użytkowania. Wszystkie dostarczone licencje są bezterminowe. |  |

.................................. , dnia ......................      …….……….........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

.................................. , dnia ......................      …….……….........................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)